丁字桥院区高低压配电设备维保清单

日常维护保养内容（每月一次）

| 序号 | 名称 | 维护保养内容 | 维护保养标准及要求 | 是否完成 | 是否配件更换 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压多功能进线柜 | 1.高压柜外观检查； 2.柜内标示牌是否完善； 3.柜内、外是否有积尘； 4.柜面指示灯是否正常； 5.电流表显示是否正常； 6.电压表显示是否正常； 7.来电显示器显示是否正常； 8.柜内二次回路各类端子是否紧固正常； 9.隔观察窗观察母排是否有烧蚀现象； 10.隔观察窗观察断路器是否有烧蚀现象； 11.隔观察窗观察绝缘子是否有烧蚀现象。 | 无国家标准 |  |  |
| 2 | 高压多功能计量控制柜 |  |  |  |  |
| 3 | 1#高压柜 |  |  |  |  |
| 4 | 2#高压柜 |  |  |  |  |
| 5 | 3#高压柜 |  |  |  |  |
| 6 | 4#高压柜 |  |  |  |  |
| 变压器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#变压器630KVA | 1.检查变压器的套管、绕组树脂绝缘外表层是否清洁、有无爬电痕迹和碳化现象； 2.变压器高低压套管引线接地紧密无发热，并无裂纹及放电现象； 3.检查紧固件、连接件、导电零件及其它零件有无生锈、腐蚀的痕迹及导电零件接触是否良好； 4.检查电缆和母线有无异常； 5.检查风冷系统的温度箱中电气设备运行是否正常及信号系统有无异常； 6.在遮栏外细听变压器的声音，判断有无异常及运行是否正常； 7.检查变压器底座、栏杆、变压器室电缆接地线等接地是否可靠良好； 8.用温度检查仪检查接触器部位及外壳温度有无超标现象。 | 无国家标准 |  |  |
| 低压电气设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#低压进线柜 | 1.隔离刀闸是否有烧蚀现象； 2.柜内标示牌是否完善； 3.三相电压显示是否正常； 4.电流显示是否正常； 5.观察母排是否有烧蚀现象； 6.观察断路器是否有烧蚀现象； 7.观察绝缘子是否有烧蚀现象。 | 无国家标准 |  |  |
| 2 | 2#低压补偿柜 |  |  |  |  |
| 3 | 3低压#出线柜 |  |  |  |  |
| 4 | 4#低压出线柜 |  |  |  |  |
| 5 | 5#低压出线柜 |  |  |  |  |
| 6 | 6#低压出线柜 |  |  |  |  |
| 7 | 7#低压出线柜 |  |  |  |  |
| 低压电气设备（电流互感器/开关设备/绝缘套管/支柱绝缘子/母排/避雷器/电缆等）日常巡视，损坏更换。 |  |  |  |  |  |

日常维护保养内容（每年一次）

| 序号 | 名称 | 维护保养内容 | 维护保养标准及要求 | 是否完成 | 是否配件更换 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高压多功能进线柜 | 电流互感器：绝缘电阻/交流耐压试验/一次绕组直流电阻测量； 电压互感器：绝缘电阻/交流耐压试验/电压比； 开关设备：绝缘电阻/导电回路电阻/交流耐压试验（断路器主回路对地、相间及断口）； 绝缘套管：绝缘电阻/交流耐压试验。支柱绝缘子：绝缘电阻/交流耐压试验； 母排：绝缘电阻/交流耐压试验； 避雷器：绝缘电阻/工频放电电压/底座绝缘电阻接地装置； 电缆：绝缘电阻/直流耐压试验。 | 依据中华人民共和国电力行业标准DL/T596-1996 （每1-3年/大修后/必要时） |  |  |
| 2 | 高压多功能计量控制柜 |  |  |  |  |
| 3 | 1#高压柜 |  |  |  |  |
| 4 | 2#高压柜 |  |  |  |  |
| 5 | 3#高压柜 |  |  |  |  |
| 6 | 4#高压柜 |  |  |  |  |
| 7 | 高压配电房接地装置 | 接地装置(接地电阻不大于4Ω) | 周期不超过6年 |  |  |
| 变压器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#变压器630KVA | 绕组直流电阻; 绕组绝缘电阻/吸收比或极化; 交流耐压试验; 铁芯绝缘电阻; 绕组分接电压比. | 依据中华人民共和国电力行业标准DL/T596-1996 （每1-3年/大修后/必要时） |  |  |

丁字桥院区配电间设备设施清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 生产时间 | 使用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压多功能进线柜 | PJWA-12-40 |  | 2016.12 | 至今 |  |
| 2 | 高压多功能计量控制柜 | PJWA-12-40 |  | 2016.12 |  |  |
| 3 | 1#高压柜 | HXGN11-12 |  | 1999.10 |  |  |
| 4 | 2#高压柜 | HXGN11-12 |  | 1999.10 |  |  |
| 5 | 3#高压柜 | HXGN11-12 |  | 1999.10 |  |  |
| 6 | 4#高压柜 | HXGN11-12 |  | 1999.10 |  |  |
| 7 | 1#变压器630KVA | SCB8-630/10 | 1 | 1999.7 |  |  |
| 8 | 1#低压进线柜 | GGD2 -13 | 1 | 1999.10 |  |  |
| 9 | 2#低压补偿柜 | GGJc-01 | 1 | 1999.10 |  |  |
| 10 | 3低压#出线柜 | GGD2 -66 | 1 | 1999.10 |  |  |
| 11 | 4#低压出线柜 | GGD2 -36 | 1 | 1999.10 |  |  |
| 12 | 5#低压出线柜 | GGD2 -36 | 1 | 1999.10 |  |  |
| 13 | 6#低压出线柜 | GGD2 -35 | 1 | 1999.10 |  |  |
| 14 | 7#低压出线柜 | GGD2 -38 | 1 | 1999.10 |  |  |