委机关电梯维保项目合同

甲方：湖北省卫生健康委员会
乙方：                            
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《武汉市电梯安全管理办法》及其他有关规定，甲方与乙方遵循公平和诚实守信的原则，订立本合同。
第一条 维护保养的设备
甲方使用管理的办公楼5台电梯进行半月度、季度、半年度和年度维保和电梯紧急抢修和24小时救援服务，开展定期检验、自行检测和制动试验检验确保电梯取得年检合格报告，对5台电梯空调在每年夏季和冬季电梯空调启用前各进行一次清洗。
第二条 维护保养的内容
乙方应当按照《电梯使用管理与维护保养规则》（TSGT5001-2009）的规定以及电梯制造单位随机技术文件的要求，提供电梯日常维护保养、抢修和紧急救援服务，并做好维护保养记录。维护保养内容见附件。
第三条 维护保养的标准
实施维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》(GB7588）、《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》(GB16899）、《液压电梯制造与安装安全规范》(GB21240)和《杂物电梯制造与安装安全规范》(GB25194）、《湖北省电梯使用安全管理办法》等技术规范的相关规定。
第四条 合同标的物
[bookmark: _GoBack]合同期内乙方对以下所述设备提供维护保养服务及清洗空调。
	序号
	电梯名称
	品牌型号
	载重量
	梯速
	层站
	启用时间
	电梯维保服务
	电梯空调清洗服务
	检验检测及试验服务
	电梯应急救援服务
	小计

	1
	A座1#货梯
	三菱
	1050KG
	2.0m/s
	14 
	2020年
	
	
	
	
	

	2
	A座2#货梯
	三菱
	1050KG
	2.0m/s
	13 
	2020年
	
	
	
	
	

	3
	A座3#货梯
	三菱
	1050KG
	2.0m/s
	13 
	2020年
	
	
	
	
	

	4
	B座1#货梯
	三菱
	1050KG
	2.0m/s
	9 
	2021年
	
	
	
	
	

	5
	B座2#货梯
	三菱
	1050KG
	2.0m/s
	8 
	2021年
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注
	1.电梯维保服务包括：进行半月度、季度、半年度和年度电梯维保；
2.电梯空调清洗服务；每年夏季和冬季电梯空调启用前各进行一次；
3.梯检验检测及试验服务：根据特种设备安全使用及维保保养相关规定，组织开展必要的定期检验、自行检测和制动试验检验，确保电梯取得年检合格报告；
4.电梯紧急抢修：提供24小时免费应急救援服务，确保接到电梯困人或事故通知30分钟内抵达现场。


第5条 合同期限
本合同期限为2026年11月21日起至2027年11月20日止。
第六条 乙方必须组建专职服务团队，提供全年365天24小时应急维修服务：要求乙方维保人员接到报修电话，紧急情况下30分钟内到达现场，一般故障60分钟内到达现场（迟到一次罚款/扣款500元）。如规定时间未到场，甲方有权找其他电梯公司进行抢修，产生费用由乙方全部承担。
第七条 5台电梯零星维修材料及配件，单次单项产品价格不超过1000元（含1000元）的材料及配件，由乙方承担；对单次单项产品价格超过1000元的维修材料及配件，报甲方同意后，乙方负责购置，费用经双方共同确认后，由甲方承担。
第八条 项目实施过程中出现的安全问题由乙方负责(包含经济赔偿责任和法律责任等一切责任)。合同期间，因乙方维保或维修不当造成的一切责任由乙方负责。
第九条 付款方式：
甲方于12月15日前支付合同全款（乙方需按照剩余维保时间，先将折算后的金额以履约保证金或保函形式交至甲方，合同到期后无息退还）。
第十条 其他事项：
合同附件、招标文件、投标文件是本合同的组成部分，具有同等效力。合同双方签字盖章后生效(一式肆份）。未尽事宜双方协商解决，协商不成的提交当地司法部门按法律程序处理。
	甲方：湖北省卫生健康委员会
甲方盖章：
甲方代表（签字）：
日期：    年  月  日
	乙方：
乙方盖章： 
乙方代表（签字）：
日期：    年  月  日




合同附件：乘客电梯、载货电梯日常维护保养项内容和要求
A1半月维保项目（内容）和要求
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	机房、滑轮间环境
	清洁，门窗完好、照明正常

	2
	手动紧急操作装置
	齐全，在指定位置

	3
	曳引机
	运行时无异常振动和异常声响

	4
	制动器各销轴部位
	润滑，动作灵活

	5
	制动器间隙
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦

	6
	编码器
	清洁，安装牢固

	7
	限速器各销轴部位
	润滑，转动灵活；电气开关正常

	8
	轿顶
	清洁，防护栏安全可靠

	9
	轿顶检修开关、急停开关
	工作正常

	10
	导靴上油杯
	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏

	11
	对重块及其压板
	对重块无松动，压板紧固。

	12
	井道照明
	齐全、正常

	13
	轿厢照明、风扇、应急照明
	工作正常

	14
	轿厢检修开关、急停开关
	工作正常

	15
	轿内报警装置、对讲系统
	工作正常

	16
	轿内显示、指令按钮
	齐全、有效

	17
	轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等）
	功能有效

	18
	轿门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	19
	轿门运行
	开启和关闭工作正常

	20
	轿厢平层精度
	符合标准

	21
	层站召唤、层楼显示
	齐全、有效

	22
	层门地坎
	清洁

	23
	层门自动关门装置
	正常

	24
	层门门锁自动复位
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位

	25
	层门门锁电气触点
	清洁, 触点接触良好，接线可靠

	26
	层门锁紧元件啮合长度
	不小于7mm

	27
	底坑环境
	清洁，无渗水、积水，照明正常

	28
	底坑急停开关
	工作正常




A2季度维保项目（内容）和要求
季度维保项目（内容）和要求除符合A1半月维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-2的项目（内容）和要求。
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3
	位置脉冲发生器
	工作正常

	4
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5
	曳引轮槽、曳引钢丝绳
	清洁，无严重油腻，张力均匀

	6
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7
	靴衬、滚轮
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	8
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12
	耗能缓冲器
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13
	限速器张紧轮装置和电气安全装置
	工作正常




A3 半年维保项目（内容）和要求
半年维保项目（内容）和要求除符合A2季度维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-3的项目（内容）和要求。
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	电动机与减速机联轴器螺栓
	无松动

	2
	曳引轮、导向轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	3
	曳引轮槽
	磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器上检测开关
	工作正常，制动器动作可靠

	5
	控制柜内各接线端子
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰

	6
	控制柜各仪表
	显示正确

	7
	井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部
	无异常声，无振动，润滑良好

	8
	曳引绳、补偿绳
	磨损量、断丝数不超过要求

	9
	曳引绳绳头组合
	螺母无松动

	10
	限速器钢丝绳
	磨损量、断丝数不超过制造单位要求

	11
	层门、轿门门扇
	门扇各相关间隙符合标准

	12
	对重缓冲距
	符合标准

	13
	补偿链（绳）与轿厢、对重接合处
	固定、无松动

	14
	上下极限开关
	工作正常




A4 年度维保项目（内容）和要求
年度维保项目（内容）和要求除符合A3半年维保的项目（内容）和要求外，还应当符合表A-4的项目（内容）和要求。
	序号
	维保项目（内容）
	维保基本要求

	1
	减速机润滑油
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2
	控制柜接触器，继电器触点
	接触良好

	3
	制动器铁芯（柱塞）
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求

	4
	制动器制动弹簧压缩量
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力

	5
	导电回路绝缘性能测试
	符合标准

	6
	电梯定期检验报告
	按相关规范要求组织进行电梯定期检验，出具电梯定期检验报告

	7
	电梯自行检验报告
	按相关规范要求组织进行电梯自行检验，出具电梯自行检验报告

	8
	限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验）
	工作正常

	9
	上行超速保护装置动作试验
	工作正常

	10
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓
	紧固

	11
	轿厢和对重的导轨支架
	固定，无松动

	12
	轿厢和对重的导轨
	清洁，压板牢固

	13
	随行电缆
	无损伤

	14
	层门装置和地坎
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固

	15
	轿厢称重装置
	准确有效

	16
	安全钳钳座
	固定，无松动

	17
	轿底各安装螺栓
	紧固

	18
	缓冲器
	固定，无松动


备注：
1.如果某些电梯没有表中的项目（内容），如有的电梯不含有某种部件，项目（内容）可适当进行调整（下同）；
2.应当按照规定进行测试、试验，没有明确规定，一般为检查、调整、清洁和润滑（下同）；
3.维保基本要求，规定为“符合标准”的，有国家标准应当符合国家标准，没有国家标准的应当符合行业标准、企业标准。
4.维保基本要求，规定为“制造单位要求”的，按照制造单位的要求，其他没有明确的“要求”，应当为安全技术规范、标准或者制造单位等的要求。
